## 1 кв. 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.04.2020 г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12 300 кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60.05
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 635 | 562 | 73
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 530 | 520 | 10
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1512 | 1191 | 1044 | 147
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 936 | 840 | 96
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 1060.5 | 700 | 360.5
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 320 | 320 | 150 | 170
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 700 | 56
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 500 | 4
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 740 | 16
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1344 | 1411.2 | 1282 | 129.2
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1520 | 576 | 500 | 76
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 1592 | 1671.6 | 1350 | 321.6
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 256 | 256 | 0 | 256
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 749 | 540 | 209
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 508 | 381 | 220 | 161
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 200 | 304
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 672 | 513 | 159
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9 535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1615 | 1600 | 15
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 580 | 66
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 800 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 510 | 361 | 149
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 508.725 | 450 | 58.725
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 500 | 350
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 610 | 36
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1292 | 620 | 672
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 1016.5 | 1000 | 16.5
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
ТП-19 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 340 | 460
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1 400 кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 920 | 530 | 390

## 2 кв. 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.07.2020 г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12 300 кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60.05
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 635 | 562 | 73
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 530 | 520 | 10
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1512 | 1191 | 1044 | 147
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 936 | 840 | 96
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 1060.5 | 700 | 360.5
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 320 | 320 | 150 | 170
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 700 | 56
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 500 | 4
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 750 | 6
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1344 | 1411.2 | 1282 | 129.2
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1520 | 576 | 500 | 76
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 1592 | 1671.6 | 1350 | 321.6
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 256 | 256 | 0 | 256
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 749 | 540 | 209
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 508 | 381 | 220 | 161
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 200 | 304
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 672 | 513 | 159
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9 535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1615 | 1600 | 15
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 580 | 66
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 800 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 510 | 361 | 149
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 508.725 | 450 | 58.725
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 500 | 350
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 610 | 36
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1292 | 620 | 672
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 1016.5 | 1000 | 16.5
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
ТП-19 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 340 | 460
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1 400кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 920 | 530 | 114

## 3 кв. 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.10.2020 г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12 300 кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 635 | 562 | 73
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 530 | 520 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1512 | 1191 | 1044 | 147
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 936 | 840 | 96
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 1060.5 | 700 | 360.5
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 320 | 320 | 150 | 170
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 700 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 500 | 4
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 750 | 6
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1344 | 1411.2 | 1282 | 129.2
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1520 | 576 | 500 | 76
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 1592 | 1671.6 | 1350 | 321.6
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 256 | 256 | 0 | 256
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 749 | 540 | 209
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 508 | 381 | 220 | 161
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 200 | 304
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 672 | 513 | 114
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9 535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1615 | 1600 | 15
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 580 | 66
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 800 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 510 | 361 | 149
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 508.725 | 450 | 58.725
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 500 | 350
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 610 | 36
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1292 | 620 | 672
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 1016.5 | 1000 | 16.5
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
ТП-19 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 340 | 460
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1 400кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 920 | 530 | 114

## 4 кв. 2020
Сведения о наличии объема свободной для технологического присоединения потребителей трансформаторной мощности по подстанциям напряжением ниже 35 кВ АО "Мурманский морской рыбный порт" по состоянию на 01.01.2021г.
Номер трансформаторной подстанции | Напряжение | Кол-во и мощность установленных трансформаторов | Мощность установленных трансформаторов | Максимально допустимая нагрузка ТП | Максимальная разрешенная мощность по существующим потребителям, объектам ОАО ММРП и заключенныи договорам на ТП | Объем свободной мощности трансформаторов
| кВ | шт х кВА | кВт | кВт | кВт | кВт
Северный район порта
кВА
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-5. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 12 300 кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ФТП-1 | 6/0,4 | 3х630+2х560 | 2560 | 1660.05 | 1600 | 60
ТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 635 | 562 | 73
ТП-3 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 530 | 520 | 142
ТП-4 | 6/0,4 | 3х630 | 1512 | 1191 | 1044 | 147
ТП-6 | 6/0,4 | 2х1000+2х560 | 2650 | 936 | 840 | 96
ТП-7 | 6/0,4 | 630+560 | 1010 | 1060.5 | 700 | 360.5
ТП-8 | 6/0,4 | 400 | 320 | 320 | 150 | 170
ТП-15 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 700 | 0
ТП-16 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 500 | 4
ТП-17 | 6/0,4 | 2х630 | 1008 | 756 | 750 | 6
ФТП-2 | 6/0,4 | 3х560 | 1344 | 1411.2 | 1282 | 129.2
ТП-5 | 6/0,4 | 400+2х560 | 1520 | 576 | 500 | 76
ТП-9 | 6/0,4 | 320+560+800+630 | 1592 | 1671.6 | 1350 | 321.6
ТП-10 | 6/0,4 | 320 | 256 | 256 | 0 | 256
ТП-11 | 6/0,4 | 2х560 | 950 | 749 | 540 | 209
ТП-12 | 6/0,4 | 320+315 | 508 | 381 | 220 | 161
ТП-14 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 504 | 200 | 304
ТП-174 | 6/0,4 | 2х400 | 640 | 672 | 513 | 114
Южный район порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-57. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 9 535кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 3х1000 | 2550 | 1615 | 1600 | 15
ТП-4 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 580 | 66
ТП-5 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 800 | 0
ТП-9 | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 510 | 361 | 149
КТПН-4 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 508.725 | 450 | 58.725
ТП-12 | 6/0,4 | 1х1000 | 850 | 850 | 500 | 350
ТП-13 А | 6/0,4 | 2х400 | 680 | 646 | 610 | 36
ТП-13 Б | 6/0,4 | 1600 | 1360 | 1292 | 620 | 672
КТП-2 | 6/0,4 | 2х630 | 1070 | 1016.5 | 1000 | 16.5
КТПН-2 | 6/0,4 | 315 | 270 | 270 | 270 | 0
КТПН-3 | 6/0,4 | 400 | 340 | 340 | 340 | 0
ТП-19 | 6/0,4 | 2х1000 | 1700 | 800 | 340 | 460
Угольная база порта
Объем свободной для технологического присоединения мощности ограничен максимальной мощностью , выделенной ПАО МРСК "Северо-Запада "Колэнерго" по присоединениям АО "Мурманский морской рыбный порт" от ПС-301. Разрешенная к использованию мощность по северному району АО "ММРП"- 1 400кВт. Резерва мощности по питающим фидерам нет.
ТП-1 | 6/0,4 | 2х560 | 970 | 920 | 530 | 114